Roommate HRWA

Généralités

L’unité HRWA est un système de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur, conçu pour la ventilation d’un local unique. L’unité ne nécessite pas de réseau de gaines étendu pour la distribution de l’air pulsé et extrait. L’air neuf et l’air rejeté sont évacués vers l’extérieur via des conduits situés à l’arrière de l’unité.

L’unité est équipée en standard des commandes nécessaires à un fonctionnement correct. En option, l’unité peut être pilotée via un panneau de commande ou fonctionner entièrement de manière autonome sur la base d’un programme hebdomadaire, des niveaux de CO₂ ou d’autres paramètres.

Les ouvertures de soufflage et d’extraction sont équipées de grilles STRAW assurant un flux d’air laminaire optimal et une projection efficace de l’air soufflé. L’enveloppe est réalisée en panneaux sandwiches et fournie en standard en RAL 9016. L’ouverture de soufflage est située à l’avant de l’enveloppe, tandis que les ouvertures d’aspiration et l’ouverture d’inspection sont positionnées sur la face inférieure.

L’unité est équipée de ventilateurs EC haute efficacité avec une faible puissance spécifique (SFP), placés dans les zones d’aspiration et de refoulement du récupérateur (12 et 21), ce qui contribue à une réduction maximale du bruit des ventilateurs.

L’unité est dotée d’un échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium certifié Eurovent, garantissant un rendement thermique élevé. Les condensats sont collectés dans un bac intégré et peuvent être évacués via une pompe à condensats en option ou raccordés directement à l’évacuation.

Une bypass automatique est intégrée en standard. En hiver, elle protège l’échangeur contre le givre en dérivant une partie de l’air neuf autour du récupérateur. En été, la bypass permet le free cooling, assurant un rafraîchissement passif lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Les réglages de la bypass sont entièrement automatiques et librement configurables via la commande.

Enveloppe

L’enveloppe de l’unité est conçue comme un monobloc compact avec une structure autoporteuse sans cadre et une construction double paroi. Elle est constituée de panneaux sandwiches de 20 mm d’épaisseur en tôle métallique remplis de laine minérale, avec une conductivité thermique de 0,042 W/m·K (selon EN 12667). L’extérieur est thermolaqué en RAL 9016, tandis que l’intérieur est galvanisé.

L’intérieur de l’enveloppe est équipé d’une couche de mousse de mélamine de 30 mm, présentant une conductivité thermique de 0,034 W/m·K (selon EN 12667), une classe de corrosion C3 et une classe d’étanchéité à l’air EN1886, L2.

L’unité est destinée à une ventilation décentralisée et conçue pour un usage intérieur, dans une plage de températures ambiantes comprise entre +5 °C et +40 °C, pour la ventilation d’air atmosphérique standard exempt de poussières, graisses, émissions chimiques ou autres impuretés. L’enveloppe a un indice de protection IP20.

Ventilateurs

L’unité est équipée de ventilateurs centrifuges statiquement et dynamiquement équilibrés, dotés de moteurs EC à aubes incurvées vers l’arrière, pour l’extraction et l’insufflation d’air. Les moteurs disposent de roulements à billes sans entretien et d’une protection thermique. Les entrées des ventilateurs sont équipées de transmetteurs de pression.

Échangeur de chaleur à contre-courant

L’unité dispose d’un échangeur à contre-courant en aluminium, amovible (#enthalpie), certifié EUROVENT. L’échangeur est équipé d’un volet bypass intégré avec servomoteur pour une régulation progressive.

Testé selon NBN EN308 : documents justificatifs disponibles.

Filtres à air

L’unité est équipée de filtres surveillés par des transmetteurs de pression pour contrôler le niveau d’encrassement. La classe du filtre de soufflage est ePM1 60% (F7) et celle du filtre d’extraction est ISO Coarse 65% (G4). Les filtres sont accessibles via les portes de service inférieures et peuvent être remplacés par des filtres ePM10 50% ou ePM1 80%.

Batteries de préchauffage / postchauffage

L’unité peut être équipée en option d’une batterie de préchauffage et/ou de postchauffage/refroidissement.

La batterie électrique intégrée (pré- ou postchauffage) est équipée d’éléments de commutation (SSR) et d’éléments de sécurité contre la surchauffe tels que thermostats de service, thermostats de sécurité à réarmement manuel et sondes de température.

La batterie eau chaude intégrée est une batterie 1 rangée en tubes de cuivre et ailettes aluminium embouties, conçue pour une température maximale de 100 °C et une pression maximale de 1,6 MPa. Elle est équipée d’une sonde antigel.

La batterie eau glacée/chaude intégrée (WCO) est une batterie 3 rangées en tubes de cuivre et ailettes aluminium embouties, conçue pour 100 °C max et 1,6 MPa. Elle dispose de sondes de température et d’un bac à condensats avec raccord d’évacuation.

Capteurs de température

L’unité est équipée de capteurs pour l’air extérieur (ODA), l’air soufflé (SUP), l’air repris (ETA), l’air extrait (EHA), ainsi que pour la protection antigel des batteries à eau. Une protection antigel multistade intégrée pour le récupérateur est également présente, ainsi qu’un rinçage automatique de la batterie.

Bypass

L’unité est équipée d’une bypass modulaire automatique qui s’ouvre progressivement lorsque la température de soufflage dépasse la valeur réglée. Une partie de l’air extérieur est alors soufflée directement dans le local sans passer par l’échangeur. Lorsque la bypass est entièrement ouverte (100 %), l’accès à l’échangeur est complètement fermé.

Distribution d’air

Les grilles de soufflage et d’extraction de l’unité sont équipées de la technologie STRAW-SYSTEM, garantissant un flux laminaire et une répartition homogène de l’air dans le local. Les ouvertures ODA et EHA peuvent être équipées en option de clapets anti-retour mécaniques à rappel par ressort. L’accès de service se fait via une porte équipée d’un vérin à gaz pour une ouverture contrôlée et sécurisée.

Exécution

L’unité est fournie en standard avec des raccordements arrière de Ø315 (diamètre intérieur), permettant l’installation d’accessoires tels qu’un clapet anti-retour sans perte d’espace inutile. Un raccordement supérieur est possible via des modules de connexion supérieurs en option.

La grille de soufflage frontale inférieure est équipée du système STRAW-SYSTEM et peut être orientée afin d’optimiser l’effet Coanda.

Les grilles d’aspiration, également équipées du STRAW-SYSTEM, sont situées sur la face inférieure et optimisent la répartition de l’air à travers les filtres.

Commande

L’unité est équipée d’un contrôleur puissant intégrant de nombreuses fonctionnalités. L’utilisateur peut régler tous les paramètres de fonctionnement, sélectionner des fonctions préconfigurées et gérer l’unité à distance via une application ou le cloud.

Le contrôleur prend en charge la programmation hebdomadaire, les ajustements de température à distance, le free cooling et la régulation du débit d’air (version standard). Il fournit également des indications telles qu’alarme incendie, rendement de l’échangeur, vitesses des ventilateurs et mode boost. En standard, l’unité est équipée de mesures CO₂ et d’humidité pour un suivi optimal du climat intérieur. Une sonde CO₂ ou humidité externe peut être ajoutée en option.

L’unité est livrée en standard avec un panneau de commande (HMI tactile). Pour la connexion au réseau du maître d’ouvrage et le suivi via le cloud, une passerelle de communication est nécessaire. Celle-ci permet de suivre en temps réel l’état et les données de fonctionnement de l’unité, afin de faciliter les actions de maintenance corrective à distance.

Données acoustiques de l’enveloppe

# Whisperair HRWA 1000:

| Mode | Débit m³/h | Lwa (db) | Lpa @ 1m db(a)1 | Lpa @ 3m db(a)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bas | 400 | 38 | 24 | 18 |
| Nominal | 1000 | 48 | 34 | 28 |
| Boost | 1400 | 56 | 42 | 36 |

Niveaux de pression acoustique mesurés à 1 m de distance pour Q = 4

Niveaux de pression acoustique mesurés à 3 m de distance pour Q = 4

Portée d’air

# Whisperair HRWA 1000:

| Mode | Débit m³/h | Longueur de portée (m)3 |
| --- | --- | --- |
| Bas | 400 | 4,5 |
| Nominal | 1000 | 9,5 |
| Boost | 1400 | 14,5 |

La longueur de portée peut varier en fonction du type et de la structure du plafond.

Données techniques :

| Données techniques | HRWA 1000 |
| --- | --- |
| Tension | 230v |
| Puissance | 900 w |
| Courant | 4.0 a |
| Poids | 267 kg |
| Filtre d’air neuf | Epm1 60% (f7) |
| Filtre d’air extrait | Iso coarse 65% (g4) |
| Poids aves raccordements verticaux | 7kg |
| Couleur | Ral 9016 |
| Echangeur de chaleur à contre-courant | Aluminium |
| Diamètre de raccordement des conduits | Ø 315 mm |
| Raccord d’évacuation des condensats |  |
| Epaisseur d’isolation | 30mm |
| Classe d’isolation | B |
| Indice de protection IP | 54 |
| Dimensions (lxhxp) | 2553 x 576 x 1280 |
| Dimensions avec raccordement vertical (lxhxp) | 2230 x 459 x 1700 |