Roommate HRWA

Algemeen

HRWA is een decentraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning, ontworpen voor de ventilatie van een enkele ruimte. De unit vereist geen uitgebreide kanalisatie voor de verdeling van de aan- en afvoerlucht. De aanvoer- en afblaaslucht worden via kanalen aan de achterzijde van de unit naar buiten geleid.

De unit is standaard voorzien van de nodige besturingen voor een correcte werking. Optioneel kan de unit worden bediend met een bedieningspaneel of volledig autonoom functioneren op basis van een weekprogramma, CO2-niveaus, of andere parameters.

De aanvoer- en afblaasopeningen zijn voorzien van stroroosters, die zorgen voor een optimale laminaire luchtstroom en een effectieve worp van de toevoerlucht. De omkasting is vervaardigd uit sandwichpanelen en standaard uitgevoerd in RAL 9016. De afblaasopening bevindt zich aan de voorzijde van de omkasting, terwijl de aanzuigopeningen en inspectie-opening aan de onderzijde zijn geplaatst.

De HRWA is uitgerust met hoogrendement EC-ventilatoren met een laag specifiek ventilatorvermogen (SFP), gepositioneerd in de aanzuig- en afblaaszones voor de warmtewisselaar (12 en 21), wat bijdraagt aan de maximale reductie van ventilatorgeluiden.

De unit beschikt over een Eurovent-gecertificeerde aluminium tegenstroomwarmtewisselaar, wat resulteert in een hoog thermisch rendement. Condens wordt opgevangen in een condensbak in de unit en kan worden afgevoerd via een optionele condenspomp of direct op de waterafvoer worden aangesloten.

Standaard is de unit voorzien van een automatische bypass. Deze beschermt in de winter de warmtewisselaar tegen bevriezing door een deel van de verse lucht om de wisselaar heen te leiden. In de zomer faciliteert de bypass free cooling, waardoor passieve koeling wordt gerealiseerd wanneer de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur. De instellingen voor de bypass zijn volledig automatisch en vrij instelbaar via de bediening.

Behuizing

De behuizing is uitgevoerd als een compact monoblok met een frameloze, zelfdragende constructie en een dubbelwandige opbouw. Deze opbouw bestaat uit sandwichpanelen met een dikte van 20 mm, vervaardigd uit metalen platen gevuld met minerale wol, met een warmtegeleidingsvermogen van 0,042 W/m·K (volgens EN 12667). De buitenzijde van de behuizing is gepoedercoat met kleur RAL 9016, terwijl de binnenzijde is gegalvaniseerd.

De binnenzijde van de omkasting is voorzien van een 30 mm dikke laag melamineschuim, met een warmtegeleidingsvermogen van 0,034 W/m·K (volgens EN 12667), corrosieklasse C3 en luchtdichtheidsklasse EN1886, L2.

De unit is geschikt voor gedecentraliseerde ventilatie en ontworpen voor gebruik binnenshuis bij een omgevingstemperatuur tussen +5°C en +40°C, voor ventilatie van standaard atmosferische lucht die vrij is van stof, vet, chemische emissies en andere onzuiverheden. De behuizing heeft een IP-waarde van IP20.

Ventilatoren

De unit is voorzien van statisch en dynamisch gebalanceerde centrifugaalventilatoren met EC-motoren en achterwaarts gebogen schoepen voor zowel de toe- als afvoer van lucht. De ventilatormotoren zijn uitgevoerd met onderhoudsvrije kogellagers en thermische beveiliging. De ventilatorinlaten zijn uitgerust met druktransmitters.

Tegenstroom Warmtewisselaar

De unit beschikt over een verwijderbare aluminium (#enthalpie) tegenstroomwarmtewisselaar, die EUROVENT-gecertificeerd is. Deze warmtewisselaar is voorzien van een geïntegreerde bypassklep met een servo-aandrijving voor vloeiende regeling.

Getest volgens NBN EN308: stavingstukken zijn beschikbaar

Luchtfilters

De unit is uitgerust met luchtfilters die worden bewaakt door druktransmitters om het verstoppingsniveau te monitoren. De toevoerfilterklasse is ePM1 60% (F7), en de afzuigfilterklasse is ISO Coarse 65% (G4). De filters zijn toegankelijk via de onderste servicedeuren en kunnen worden vervangen door filters van klasse ePM10 50% of ePM1 80%.

Voorverwarmer / Naverwarmer

De unit is optioneel uit te rusten met een voorverwarmer en/of naverwarmer/koeler. De geïntegreerde elektrische voorverwarmer en/of naverwarmer is voorzien van schakelelementen (SSR) en veiligheidselementen ter bescherming tegen oververhitting, zoals bedrijfsthermostaten, veiligheidsthermostaten met handmatige reset, en temperatuursensoren.

De geïntegreerde waternaverwarmer is uitgevoerd als een 1-rijige waterbatterij, bestaande uit koperen buizen en geperste aluminium lamellen, ontworpen voor een maximale temperatuur van 100°C en een maximale druk van 1,6 MPa. De waterbatterij is voorzien van een temperatuursensor voor antivriesbeveiliging.

De geïntegreerde waterkoeler/verwarmer (WCO) bestaat uit een 3-rijige waterbatterij, gemaakt van koperen buizen en geperste aluminium lamellen, ontworpen voor een maximale temperatuur van 100°C en een maximale druk van 1,6 MPa. Deze waterbatterij is voorzien van temperatuursensoren en een condensaatbak met een aansluiting voor condensafvoer.

Temperatuursensoren

De unit is uitgerust met temperatuursensoren voor de inlaat (ODA), toevoer (SUP), afvoer (ETA), uitlaat (EHA), en voor antivriesbeveiliging van de waterbatterijen. De unit beschikt over een geïntegreerde meertraps vorstbeveiliging voor de warmteterugwinningskern en een geïntegreerde waterspoel.

Bypass

De WTW-unit beschikt over een automatische modulair bypass die geleidelijk opent wanneer de inblaastemperatuur boven de ingestelde waarde komt. Hierdoor wordt een deel van de buitenlucht direct de ruimte ingeblazen, zonder langs de warmtewisselaar te gaan. Wanneer de bypass volledig (100%) openstaat, wordt de toegang tot de warmtewisselaar afgesloten.

Luchtverdeling

De verdeel- en afzuigroosters van de unit zijn uitgerust met STRAW-SYSTEM-technologie, die zorgt voor een laminaire luchtstroom en een gelijkmatige verdeling van de lucht in de ruimte. De luchtinlaat (ODA) en -uitlaat (EHA) van de unit zijn optioneel te voorzien van mechanische terugslagkleppen met veerteruggang. De servicetoegang tot de unit geschiedt via een servicedeur die is uitgerust met een gasveer voor een gecontroleerde en veilige opening.

Uitvoering

Standaard uitgerust met achteraansluitingen met een binnendiameter van Ø315, waardoor gemakkelijk steekverbindingen kunnen worden geplaatst, bijvoorbeeld voor een terugslagklep, zonder onnodig ruimteverlies. Bovenaan aansluiten is mogelijk met optionele topconnectiemodules.

Het uitblaasrooster aan de onder-voorzijde is voorzien van de STRAW-SYSTEM-technologie, en kan in een hoek worden geplaatst om het Coanda-effect te optimaliseren.

De aanzuigroosters zijn gemonteerd aan de onderzijde en eveneens uitgerust met STRAW-SYSTEM-technologie om de luchtverdeling over de filters te maximaliseren.

Besturing

De luchtbehandelingskasten zijn uitgerust met een krachtige controller die een breed scala aan ingebouwde functies biedt. Hiermee kan de gebruiker alle bedrijfsparameters instellen, vooraf geconfigureerde functies selecteren en het apparaat op afstand beheren via een app of de cloud. De controller ondersteunt wekelijkse programmering, temperatuuraanpassingen op afstand, vrije koeling en luchtstroomregeling (standaardversie). Daarnaast biedt de controller indicaties zoals brandalarm, het rendement van de warmtewisselaar, ventilatorsnelheden en een boost-modus. Standaard is de unit uitgerust met CO2- en vochtmetingen voor optimale monitoring van het binnenklimaat. Optioneel kan er extern extra een vocht- of CO2-sensor worden aangesloten.

Standaard wordt de luchtgroep geleverd met een bedieningspaneel (touchscreen HMI). Voor verbinding met het netwerk van de bouwheer en monitoring via het cloudsysteem moet de luchtgroep zijn uitgerust met een gatewaymodule. Dit stelt gebruikers in staat om de realtime status en operationele updates van de unit te volgen, waardoor correctieve onderhoudsacties en beslissingen op afstand kunnen worden genomen, zelfs onderweg.